## Лист1
Место установки | Имя / Описание параметра | Устройство/Прибор | Адрес устройства | Modbus Master | Тип памяти Modbus | Функция чтения / записи | Адрес в HEX | Адрес в DEC | Формат данных | Кол-во регистров | Масштаб | Ед. изм.
[13 empty] | МКОН1-4 | 192.168.141.19:502 | Скорость 115.2
ЛУ1 | Температура верха печи | ТРМ210 | 11 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x03 | 0x0001 | 1 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C | МКОН5-6 | 192.168.141.16:502 | Скорость 115.2
ЛУ1 | Уставка верха печи | ТРМ210 | 11 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x03 | 0x0002 | 2 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C | МКОН7 | 192.168.141.139:502 | Скорость 57.6
ЛУ1 | Температура низа печи | ТРМ210 | 12 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x03 | 0x0001 | 1 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ1 | Уставка низа печи | ТРМ210 | 12 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x03 | 0x0002 | 2 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C | Тгк | Температура ЭНГЛ доп.1
ЛУ1 | Температура реактора | ТРМ200 | 13 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x03 | 0x0001 | 1 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C | Т(-4) | Температура ЭНГЛ доп.2
ЛУ1 | Температура ЭНГЛ основ. | ТРМ200 | 13 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x03 | 0x0002 | 2 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C | РДГ1 | Давление водорода
ЛУ1 | Температура ЭНГЛ доп.1 | ТРМ200 | 14 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x03 | 0x0001 | 1 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C | ИРГ1 | Расход по ветви водорода
ЛУ1 | Температура ЭНГЛ доп.2 | ТРМ200 | 14 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x03 | 0x0002 | 2 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C | РДГ2 | Давление сырья
ЛУ1 | Давление водорода | PRE-8AI-RS24 | 15 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x04 | 0x0000 | 0 | Int16 | 1 | 0.001 | кг/cм2 | ИРГ2 | Расход по ветви сырья
ЛУ1 | Расход по ветви водорода | PRE-8AI-RS24 | 15 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x04 | 0x0001 | 1 | Int16 | 1 | 0.001 | л/час | РРС | Расход сырья основ.
ЛУ1 | Давление сырья | PRE-8AI-RS24 | 15 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x04 | 0x0002 | 2 | Int16 | 1 | 0.001 | кг/cм2
ЛУ1 | Расход по ветви сырья | PRE-8AI-RS24 | 15 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x04 | 0x0003 | 3 | Int16 | 1 | 0.001 | л/час
ЛУ1 | Расход сырья основ. | PRE-8AI-RS24 | 15 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x04 | 0x0004 | 4 | Int16 | 1 | 0.001 | мл/час
ЛУ2 | Температура верха печи | ТРМ210 | 21 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x03 | 0x0001 | 1 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ2 | Уставка верха печи | ТРМ210 | 21 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x03 | 0x0002 | 2 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ2 | Температура низа печи | ТРМ210 | 22 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x03 | 0x0001 | 1 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ2 | Уставка низа печи | ТРМ210 | 22 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x03 | 0x0002 | 2 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ2 | Температура реактора | ТРМ200 | 23 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x03 | 0x0001 | 1 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ2 | Температура ЭНГЛ основ. | ТРМ200 | 23 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x03 | 0x0002 | 2 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ2 | Температура ЭНГЛ доп.1 | ТРМ200 | 24 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x03 | 0x0001 | 1 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ2 | Температура ЭНГЛ доп.2 | ТРМ200 | 24 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x03 | 0x0002 | 2 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ2 | Давление водорода | PRE-8AI-RS24 | 25 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x04 | 0x0000 | 0 | Int16 | 1 | 0.001 | кг/cм2
ЛУ2 | Расход по ветви водорода | PRE-8AI-RS24 | 25 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x04 | 0x0001 | 1 | Int16 | 1 | 0.001 | л/час
ЛУ2 | Давление сырья | PRE-8AI-RS24 | 25 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x04 | 0x0002 | 2 | Int16 | 1 | 0.001 | кг/cм2
ЛУ2 | Расход по ветви сырья | PRE-8AI-RS24 | 25 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x04 | 0x0003 | 3 | Int16 | 1 | 0.001 | л/час
ЛУ2 | Расход сырья основ. | PRE-8AI-RS24 | 25 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x04 | 0x0004 | 4 | Int16 | 1 | 0.001 | мл/час
ЛУ3 | Температура верха печи | ТРМ210 | 31 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x03 | 0x0001 | 1 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ3 | Уставка верха печи | ТРМ210 | 31 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x03 | 0x0002 | 2 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ3 | Температура низа печи | ТРМ210 | 32 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x03 | 0x0001 | 1 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ3 | Уставка низа печи | ТРМ210 | 32 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x03 | 0x0002 | 2 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ3 | Температура реактора | ТРМ200 | 33 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x03 | 0x0001 | 1 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ3 | Температура ЭНГЛ основ. | ТРМ200 | 33 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x03 | 0x0002 | 2 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ3 | Температура ЭНГЛ доп.1 | ТРМ200 | 34 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x03 | 0x0001 | 1 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ3 | Температура ЭНГЛ доп.2 | ТРМ200 | 34 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x03 | 0x0002 | 2 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ3 | Давление водорода | PRE-8AI-RS24 | 35 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x04 | 0x0000 | 0 | Int16 | 1 | 0.001 | кг/cм2
ЛУ3 | Расход по ветви водорода | PRE-8AI-RS24 | 35 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x04 | 0x0001 | 1 | Int16 | 1 | 0.001 | л/час
ЛУ3 | Давление сырья | PRE-8AI-RS24 | 35 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x04 | 0x0002 | 2 | Int16 | 1 | 0.001 | кг/cм2
ЛУ3 | Расход по ветви сырья | PRE-8AI-RS24 | 35 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x04 | 0x0003 | 3 | Int16 | 1 | 0.001 | л/час
ЛУ3 | Расход сырья основ. | PRE-8AI-RS24 | 35 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x04 | 0x0004 | 4 | Int16 | 1 | 0.001 | мл/час
ЛУ4 | Температура верха печи | ТРМ210 | 41 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x03 | 0x0001 | 1 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ4 | Уставка верха печи | ТРМ210 | 41 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x03 | 0x0002 | 2 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ4 | Температура низа печи | ТРМ210 | 42 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x03 | 0x0001 | 1 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ4 | Уставка низа печи | ТРМ210 | 42 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x03 | 0x0002 | 2 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ4 | Температура реактора | ТРМ200 | 43 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x03 | 0x0001 | 1 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ4 | Температура ЭНГЛ основ. | ТРМ200 | 43 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x03 | 0x0002 | 2 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ4 | Температура ЭНГЛ доп.1 | ТРМ200 | 44 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x03 | 0x0001 | 1 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ4 | Температура ЭНГЛ доп.2 | ТРМ200 | 44 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x03 | 0x0002 | 2 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ4 | Давление водорода | PRE-8AI-RS24 | 45 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x04 | 0x0000 | 0 | Int16 | 1 | 0.001 | кг/cм2
ЛУ4 | Расход по ветви водорода | PRE-8AI-RS24 | 45 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x04 | 0x0001 | 1 | Int16 | 1 | 0.001 | л/час
ЛУ4 | Давление сырья | PRE-8AI-RS24 | 45 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x04 | 0x0002 | 2 | Int16 | 1 | 0.001 | кг/cм2
ЛУ4 | Расход по ветви сырья | PRE-8AI-RS24 | 45 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x04 | 0x0003 | 3 | Int16 | 1 | 0.001 | л/час
ЛУ4 | Расход сырья основ. | PRE-8AI-RS24 | 45 | МКОН1-4 | Holding Register | 0x04 | 0x0004 | 4 | Int16 | 1 | 0.001 | мл/час
ЛУ5 | Температура верха печи | ТРМ210 | 51 | МКОН5-6 | Holding Register | 0x03 | 0x0001 | 1 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ5 | Уставка верха печи | ТРМ210 | 51 | МКОН5-6 | Holding Register | 0x03 | 0x0002 | 2 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ5 | Температура низа печи | ТРМ210 | 52 | МКОН5-6 | Holding Register | 0x03 | 0x0001 | 1 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ5 | Уставка низа печи | ТРМ210 | 52 | МКОН5-6 | Holding Register | 0x03 | 0x0002 | 2 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ5 | Температура реактора | ТРМ200 | 53 | МКОН5-6 | Holding Register | 0x03 | 0x0001 | 1 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ5 | Температура ЭНГЛ основ. | ТРМ200 | 53 | МКОН5-6 | Holding Register | 0x03 | 0x0002 | 2 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ5 | Температура ЭНГЛ доп.1 | ТРМ200 | 54 | МКОН5-6 | Holding Register | 0x03 | 0x0001 | 1 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ5 | Температура ЭНГЛ доп.2 | ТРМ200 | 54 | МКОН5-6 | Holding Register | 0x03 | 0x0002 | 2 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ5 | Давление водорода | ТРМ200 | 56 | МКОН5-6 | Holding Register | 0x03 | 0x0001 | 1 | Signed Int16 | 1 | 0.001 | кг/cм2
ЛУ5 | Расход по ветви водорода | ТРМ200 | 57 | МКОН5-6 | Holding Register | 0x03 | 0x0001 | 1 | Signed Int16 | 1 | 0.001 | л/час
ЛУ5 | Давление сырья | PRE-8AI-RS24 | 55 | МКОН5-6 | Holding Register | 0x04 | 0x0002 | 2 | Int16 | 1 | 0.001 | кг/cм2
ЛУ5 | Расход по ветви сырья | PRE-8AI-RS24 | 55 | МКОН5-6 | Holding Register | 0x04 | 0x0003 | 3 | Int16 | 1 | 0.001 | л/час
ЛУ5 | Расход сырья основ. | PRE-8AI-RS24 | 55 | МКОН5-6 | Holding Register | 0x04 | 0x0004 | 4 | Int16 | 1 | 0.001 | мл/час
ЛУ6 | Температура верха печи | ТРМ210 | 61 | МКОН5-6 | Holding Register | 0x03 | 0x0001 | 1 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ6 | Уставка верха печи | ТРМ210 | 61 | МКОН5-6 | Holding Register | 0x03 | 0x0002 | 2 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ6 | Температура низа печи | ТРМ210 | 62 | МКОН5-6 | Holding Register | 0x03 | 0x0001 | 1 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ6 | Уставка низа печи | ТРМ210 | 62 | МКОН5-6 | Holding Register | 0x03 | 0x0002 | 2 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ6 | Температура реактора | ТРМ200 | 63 | МКОН5-6 | Holding Register | 0x03 | 0x0001 | 1 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ6 | Температура ЭНГЛ основ. | ТРМ200 | 63 | МКОН5-6 | Holding Register | 0x03 | 0x0002 | 2 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ6 | Температура ЭНГЛ доп.1 | ТРМ200 | 64 | МКОН5-6 | Holding Register | 0x03 | 0x0001 | 1 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ6 | Температура ЭНГЛ доп.2 | ТРМ200 | 64 | МКОН5-6 | Holding Register | 0x03 | 0x0002 | 2 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ6 | Давление водорода | PRE-8AI-RS24 | 65 | МКОН5-6 | Holding Register | 0x04 | 0x0000 | 0 | Int16 | 1 | 0.001 | кг/cм2
ЛУ6 | Расход по ветви водорода | PRE-8AI-RS24 | 65 | МКОН5-6 | Holding Register | 0x04 | 0x0001 | 1 | Int16 | 1 | 0.001 | л/час
ЛУ6 | Давление сырья | PRE-8AI-RS24 | 65 | МКОН5-6 | Holding Register | 0x04 | 0x0002 | 2 | Int16 | 1 | 0.001 | кг/cм2
ЛУ6 | Расход по ветви сырья | PRE-8AI-RS24 | 65 | МКОН5-6 | Holding Register | 0x04 | 0x0003 | 3 | Int16 | 1 | 0.001 | л/час
ЛУ6 | Расход сырья основ. | PRE-8AI-RS24 | 65 | МКОН5-6 | Holding Register | 0x04 | 0x0004 | 4 | Int16 | 1 | 0.001 | мл/час
ЛУ7 | Температура верха печи | ТРМ101 | 12 | МКОН7 | Holding Register | 0x03 | 0x0001 | 1 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ7 | Уставка верха печи | ТРМ101 | 12 | МКОН7 | Holding Register | 0x03 | 0x0002 | 2 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ7 |  |  |  | МКОН7
ЛУ7 |  |  |  | МКОН7
ЛУ7 | Температура реактора | ТРМ200 | 76 | МКОН7 | Holding Register | 0x03 | 0x0001 | 1 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ7 | Температура ЭНГЛ основ. | ТРМ200 | 76 | МКОН7 | Holding Register | 0x03 | 0x0002 | 2 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ7 | Температура ЭНГЛ доп.1 | ТРМ10 | 77 | МКОН7 | Holding Register | 0x03 | 0x0001 | 1 | Signed Int16 | 1 | 0.1 | °C
ЛУ7 |  |  |  | МКОН7
ЛУ7 | Давление водорода | PRE-8AI-RS24 | 75 | МКОН7 | Holding Register | 0x04 | 0x0000 | 0 | Int16 | 1 | 0.001 | кг/cм2
ЛУ7 | Расход по ветви водорода | PRE-8AI-RS24 | 75 | МКОН7 | Holding Register | 0x04 | 0x0001 | 1 | Int16 | 1 | 0.001 | л/час
ЛУ7 | Давление сырья | PRE-8AI-RS24 | 75 | МКОН7 | Holding Register | 0x04 | 0x0002 | 2 | Int16 | 1 | 0.001 | кг/cм2
ЛУ7 | Расход по ветви сырья | PRE-8AI-RS24 | 75 | МКОН7 | Holding Register | 0x04 | 0x0003 | 3 | Int16 | 1 | 0.001 | л/час
ЛУ7 | Расход сырья основ. | PRE-8AI-RS24 | 75 | МКОН7 | Holding Register | 0x04 | 0x0004 | 4 | Int16 | 1 | 0.001 | мл/час